ICS  xx.xx.xx

CCS  C xx

团      体      标      准

T/CFPA XXX-XXXX

消防水压信息采集装置

Fire water pressure information collection device

中国消防协会  发布

XXXX-XX -XX发布

XXXX-XX -XX实施

（征求意见稿）

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品分类	1

4.1  按通讯传输	1

4.2  按供电方式	2

5  要求	2

5.1  外观要求	2

5.2  主要部件性能要求	2

5.3  整机性能要求	2

6  试验方法	5

6.1  总则	5

6.2  外观及主要部件检查	6

6.3  误差试验	6

6.4  高低压报警及传输功能试验	7

6.5  低温报警及传输功能试验	7

6.6  压力波动变化上报功能试验	7

6.7  周期压力上报功能试验	7

6.8  本机故障报警功能试验	7

6.9  耐压强度试验	7

6.10  交变负荷试验	7

6.11  绝缘电阻试验	8

6.12  气候环境耐受性试验	8

6.13  机械环境耐受性试验	8

6.14  电磁兼容性试验	8

7  检验规则	9

7.1  型式检验	9

7.2  出厂检验	9

8  标志、包装、贮存	9

8.1  标志	9

8.2  包装	10

8.3  贮存	10

9  使用说明书	10

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海瑞眼科技有限公司提出。

本文件由中国消防协会归口。

本文件起草单位：上海瑞眼科技有限公司、广州森纳士仪器有限公司、上海铭控传感技术有限公司、上海伟梦物联网科技有限公司、上海中阳建设工程有限公司、中建三局安装有限公司、四川万和祥瑞消防工程有限公司、浙江华消科技有限公司、上海环感科技有限公司、北京弗瑞雷控制技术有限公司。

本标准主要起草人：

消防水压信息采集装置

# 1  范围

本标准规定了消防水压信息采集装置的术语和定义、产品标识、要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业建筑与民用建筑中安装使用的消防水压信息采集装置产品的研发、生产、检验等环节。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16838  消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.2  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验  试验A：低温

GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验  试验B：高温

GB/T 2423.3-2016  环境试验  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.6-1995  电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 Eb 和导则： 碰撞

GB/T 2423.10-2019  环境试验  试验Fc：振动(正弦)

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）

JJG 875—2019  数字压力计检定规程

JJF 1664—2017  温度显示仪校准规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1  消防水压信息采集装置 Fire water pressure information collection device

安装于消防水系统中，集成压力传感器、数据处理单元、存储单元、双向数字通讯接口，以及显示单元，用于采集、显示监测点的水压信息，并将水压值和过压、欠压、故障等报警信息，按约定的通信协议传送至信息管理平台的物联感知装置，以下简称装置。

- 3.2  压力传感器 Pressure sensor

压力传感器是一种用于测量压力的器件，并能将测量值转换为数字或模拟量输出信号。

# 4  产品分类

- 4.1  按通讯传输

装置按通讯传输类别可以分以下2种类型：

- 有线型装置：通过485、CAN、以太网等有线通信方式进行数据传输。

- 无线型装置：通过无线公网或无线专网的方式进行数据传输。

- 4.2  按供电方式

装置按供电方式可以分以下2种类型：

- 电池供电型装置：仅使用电池供电。

- 混合供电型装置：使用外供电和电池组合供电。

# 5  要求

- 5.1  外观要求

装置的外观应符合以下要求：

- 涂覆层表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；

- 文字标志应清晰、完整；

- 表面应有产品标志，通过标志应能反映产品信息；

- 5.2  主要部件性能要求

- 5.2.2  显示器

5.2.2.1  装置应有信息显示功能，显示内容应在装置正前方2m处清晰可见；

5.2.2.2  装置的压力数值应能显示至0.01MPa 。温度应能显示至0.1℃。

5.2.2.3  装置应能显示本机的电池电量状态。混合供电型装置应能显示外接电源的供电状态。

5.2.2.4  装置应能显示与目标服务器或总线的连接状态和最后一次的通讯状态。

5.2.2.5  无线型装置应能显示当前信号强度。

5.2.2.6  数据上传时应能显示是否上传成功状态。

- 5.2.3  电池

5.2.3.1  混合供电型装置的备用电池应能维持装置在失去外部供电时，按5.3.6条a)要求的上传周期，连续工作不少于72小时 。

5.2.3.1  电池供电型装置的电池应能按5.3.6条a)要求的上传周期，连续工作应不少于3年。

- 5.2.4  开关和按键

5.2.4.1  开关和按键宜采用机械、触摸、感应实现方式。

5.2.4.2  开关和按键（或靠近的位置上）应清楚地标注其功能。

5.2.4.3  装置应能通过按键对设备进行开关机。

5.2.4.4  装置应能通过按键触发立即上传当前显示数据。

5.2.4.5  装置宜能通过按键查询与设置本机参数。

- 5.3  整机性能要求

- 5.3.1  通用要求

5.3.1.1  装置应能采集管网压力，并能实时显示。

5.3.1.2  装置宜支持水温采集，并能实时显示。

5.3.1.3  装置应能设置本机参数，包含采集时间间隔、周期上传间隔、高低压报警阈值、压力变化波动上传示值。

5.3.1.4  装置根据不同的场景点应具备IP防护等级，室内安装的产品应满足IP55 防护等级，室外或高湿环境安装的产品应满足IP67防护等级

5.3.1.5  装置应具有固件升级的功能。

5.3.1.6  装置与目标设备或目标平台的数据传输应具有断点续传功能，当通信恢复正常状态后，装置应上传最近100条信息。

- 5.3.2  误差要求

5.3.2.1  压力示值误差不应大于1%FS。

5.3.2.2  温度示值误差不应大于1℃。

- 5.3.3  高低压报警及传输功能

当压力高于或低于设定的报警值时，应能在20s内将压力值与告警状态上传至目标设备或目标平台。

- 5.3.4  低温报警及传输功能

当温度低于设定的报警值时，应能在20s内将压力值与告警状态上传至目标设备或目标平台。

- 5.3.5  压力波动变化上传功能

当压力变化大于设定的波动值时，装置应能在20s内将压力值上传至目标设备或目标平台。

- 5.3.6  周期压力上传功能

装置应能按照设定的上传周期定期上传压力值与本机状态信息，时间误差不应大于1min，上传周期设置应符合下列要求：

  - 采用电池供电时，上传周期不应大于12小时；

  - 采用混合供电时，上传周期不应大于2小时。

- 5.3.7  本机故障报警功能

5.3.7.1  当发生下列故障时，装置应在10s内在显示器显示故障状态，并保持至故障排除

a）装置与目标设备或平台通讯链路故障；

b）装置传感器或设备自身器件故障；

c）装置电池电量低于15%；

d）混合供电型装置主电断电；

对于b）、 c）、 d）装置应能在20s内将报警状态上传至目标设备或目标平台。

5.3.7.2  装置的本机故障信号在故障排除后，应自动恢复，在20s内上报故障恢复信息。

- 5.3.8  耐压强度要求

装置应能承受量程的1.5倍压力，历时5 min 的静压试验，不应有机械损坏。

- 5.3.9  交变负荷性能

装置应能承受量程的20%～80%的交变负荷试验，不应有机械损坏。

- 5.3.10  绝缘电阻

装置的外部带电端子和电源端子与外壳间的绝缘电阻在正常大气条件下不应小于 20 MΩ。

- 5.3.11  气候环境耐受性

装置应能耐受表1所规定的气候条件下的各项试验。试验期间，应保持正常工作状态；试验后，其功能应满足5.3.2误差要求及5.3.3中的高低压报警及传输功能要求。

表1  气候环境条件

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 | 性能判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温（运行）试验 | 温度/℃ | -20±3 | 误差、 高低压报警 |
|  | 持续时间/h | 2 |  |
| 高温（运行）试验 | 温度/℃ | 70±2 | 误差、 高低压报警 |
|  | 持续时间/h | 2 |  |
| 恒定湿热（运行）试验 | 温度/℃ | 30±2 | 误差、 高低压报警 |
|  | 相对湿度/% | 85±3 |  |
|  | 持续时间/h | 2 |  |

- 5.3.12  机械环境耐受性

装置应能耐受住表2中所规定的机械环境条件下的各项试验。试验期间，应保持正常工作状态；试验后，其功能应满足5.3.2误差要求及5.3.3中的高低压报警及传输功能要求。

表2  机械环境条件

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 | 性能判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动（正弦）（运行）试验 | 频率循环范围/Hz | 10~150 | 误差、 高低压报警 |
|  | 加速幅值/(m/s²) | 0.981 |  |
|  | 扫频速率/(oct/min) | 1 |  |
|  | 每个轴线扫频次数 | 1 |  |
| 碰撞（运行）试验 | 碰撞能量/J | 0.5±0.04 | 误差、 高低压报警 |
|  | 每点碰撞次数 | 3 |  |

- 5.3.13  电磁兼容性要求

装置应能适应表3所规定条件下的各项试验。试验期间，应保持正常工作状态；试验过程中允许性能或功能暂时丧失或者降低，但在骚扰停止后能自行恢复，不需要操作者干预。试验后，其功能应满足5.3.2误差要求及5.3.3中的高低压报警及传输功能要求。

表3  电磁兼容性试验条件

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 | 性能判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度试验 | 放电电压/kV | 空气放电（外壳为绝缘体）：8 接触放电（外壳为导体）：6 | 误差、 高低压报警 |
|  | 放电极性 | 正、负 |  |
|  | 放电间隔/s | ≥1 |  |
|  | 每点放电次数 | 10 |  |
| 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 场强/(V/m) | 10 | 误差、 高低压报警 |
|  | 射频范围/MHz | 80～1000 |  |
|  | 扫描速率/(10 oct/s) | ≤1.5×10-3 |  |
|  | 调制幅度 | 80%(1KHz,正弦) |  |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 瞬变脉冲电压/kV | AC 电源线: 2 × (1 ± 0.1) 其他连接线: l × (1 ± 0.1) | 误差、 高低压报警 |
|  | 重复频率/kHz | AC 电源线: 2.5 × (1 ± 0.2) 其他连接线: 5 × (1 ± 0.2) |  |
|  | 极性 | 正、负 |  |
|  | 时间 | 每次 1 min |  |

# 6  试验方法

- 6.1  总则

- 6.1.1  实验环境条件

- 6.1.1.1  气候环境条件

本文件中除气候环境试验外，其他试验均在下述标准大气条件下进行：

温度：15℃～35℃

相对湿度：25%～75% RH

大气压力：86kPa～106kPa

- 6.1.1.2  无线通讯环境条件

所有无线通讯传输试验均在一般信号强度环境下进行：

RSRP > -85dBm

- 6.1.2  容差

除条文另有说明外，各项试验数据的容差均为±5％；环境条件参数偏差应符合GB 16838 要求。

- 6.1.3  试验样品（以下简称试样）

试验前制造商应提供3台装置做为试样。同时应提供总线式接收端设备、或物联网平台及其账号，作为数据上报观察。

- 6.1.4  试验用标准仪器

试验用标准仪器包括压力标准器以及用于电信号检验的标准仪器（如多功能数字万用表、标准电流/电压信号发生器、计量仪表等）。

标准仪器的基本误差限的绝对值一般不大于被检仪表基本误差限的绝对值的1/2。

- 6.1.5  试验前检查

试样在试验前应按5.1的要求观察并记录试样对外观、结构的符合情况。

- 6.1.6  试验程序

装置的试验程序见表4。

表4  试验程序表

| 序号 | 章条 | 试验项目 | 试样编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.2 | 外观及主要部件检测 | 1、2、3 |
| 2 | 6.3 | 误差试验 | 1、2、3 |
| 3 | 6.4.1 | 高压报警及传输功能试验 | 1、2、3 |
| 4 | 6.4.2 | 低压报警及传输功能试验 | 1、2、3 |
| 5 | 6.5 | 低温报警及传输功能试验 | 1、2、3 |
| 6 | 6.6 | 压力波动变化上报功能试验 | 1、2、3 |
| 7 | 6.7 | 周期压力上报功能试验 | 1、2、3 |
| 8 | 6.8 | 本机故障报警功能试验 | 1、2、3 |
| 9 | 6.9 | 耐压强度试验 | 1 |
| 10 | 6.10 | 交变负荷试验 | 1 |
| 11 | 6.11 | 绝缘电阻试验 | 2 |
| 12 | 6.12.1 | 低温（运行）试验 | 3 |
| 13 | 6.12.2 | 高温（运行）试验 | 3 |
| 14 | 6.12.3 | 恒定湿热（运行）试验 | 3 |
| 15 | 6.13.1 | 振动（正弦）（运行）试验 | 3 |
| 16 | 6.13.2 | 碰撞（运行）试验 | 3 |
| 17 | 6.14.1 | 静电放电抗扰度试验 | 2 |
| 18 | 6.14.2 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 2 |
| 19 | 6.14.3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 2 |

- 6.2  外观及主要部件检查

按5.1、5.2、5.3.1的要求检查外观及主要部件性能。

- 6.3  误差试验

- 6.3.1  压力误差试验

按照JJG 875—2019中第7.3.6的方法进行试验,计算误差是否满足5.3.2.1的要求。

- 6.3.2  温度误差试验

按照JJF 1664—2017中第6.2的方法进行试验,计算误差是否满足5.3.2.2的要求。

- 6.4  高低压报警及传输功能试验

- 6.4.1  高压报警及传输功能试验

对试样增加试验压力，使保持在正常范围内。之后改变试验压力，将试验压力提升至设定的高压报警范围外。并开始计时。观察设备显示器及传输目标，是否满足5.3.3的要求。

- 6.4.2  低压报警及传输功能试验

对试样增加试验压力，使保持在正常范围内。之后改变试验压力，将试验压力降低至设定的低压报警范围外。并开始计时。观察设备显示器及传输目标，是否满足5.3.3的要求。

- 6.5  低温报警及传输功能试验

对试样增加试验温度，使保持在正常范围内。之后改变试验温度，将试验温度降低设定的低温报警范围外。并开始计时。观察设备显示器及传输目标，是否满足5.3.4的要求。

- 6.6  压力波动变化上报功能试验

通过目标设备或平台观察试验的最后一次上传的压力值。之后改变试验压力，使改变后的压力与最后一次上传的压力值相差大于设定的波动示值。并开始计时。观察设备显示器及传输目标，是否满足5.3.5的要求。

- 6.7  周期压力上报功能试验

对试样增加试验压力，使保持在正常范围内。保持试验压力不变。观察传输目标在接下来2次收到压力数据的时间间隔是否在设定传输周期时间误差1min的范围内。

- 6.8  本机故障报警功能试验

6.7.1  保持试样工作正常。分别按 5.3.7.1 中a）～c）的要求，对试样各项本机故障报警功能进行测试，观察并记录试样本机显示器故障响应时间、故障信息传输等情况。

6.7.2  排除故障信号，检查试样显示器状态恢复情况。

- 6.9  耐压强度试验

对试样施加5.3.8的要求的试验压力，并保持该压力5 min，然后控制泄压，直至完全释放至环境压力。1 min 后再加压至试验压力，重复3次。第三次卸载后在 30 min 内按6.3、6.4检验。其结果应符合5.3.2、5.3.3的规定。

- 6.10  交变负荷试验

试验前，有调零装置的试样，可将初始示值调至零。将试样装安装在能产生频率为（60±5）次/min、 交变幅度符合5.3.9的正弦压力设备上，进行 20000次循环试验后，按6.3、6.4检验。其结果应符合5.3.2、5.3.3的规定。

- 6.11  绝缘电阻试验

按照GB 22370—2008中第5.11.2的方法进行试验,结果应符合5.3.9的要求。

- 6.12  气候环境耐受性试验

- 6.12.1  低温（运行）试验

受试样品按 GB/T 2423.1中规定。调节试验箱温度,使其在2O℃±2℃ 温度下保持30min±5min,然后,按表3的规定以不大于1℃ /min的速率降温至-20℃±3℃。按照5.3.10中的技术标准进行2h试验。在试验过程的最后半小时按照6.3、6.4的方法进行功能试验。试验后，取出试样，在正常大气条件下放置1h后，按照6.3、6.4的方法再次进行功能试验。

- 6.12.2  高温（运行）试验

受试样品按 GB/T 2423.2中规定。调节试验箱温度,使其在2O℃±2℃ 温度下保持30min±5min,然后,按表3的规定以不大于1℃ /min的速率升温至70℃±2℃。按照5.3.10中的技术标准进行2h试验。在试验过程的最后半小时按照6.3、6.4的方法进行功能试验。试验后，取出试样，在正常大气条件下放置1h后，按照6.3、6.4的方法再次进行功能试验。

- 6.12.3  恒定湿热（运行）试验

试验前,将试样在正常大气条件下，其处于正常监视状态。受试样品按GB/T 2423.3中规定。调节试验箱温度, 使温度为30℃±2℃、相对湿度为85%±3%(先调节温度,当温度达到设定温度且稳定后再加湿),按照5.3.10中的技术标准进行2h试验。在试验过程的最后半小时按照6.3、6.4的方法进行功能试验。试验后，取出试样，在正常大气条件下放置2h后，按照6.3、6.4的方法再次进行功能试验。

- 6.13  机械环境耐受性试验

- 6.13.1  振动（正弦）（运行）试验

受试样品按GB/T 2423.10中规定进行试验，按照6.3、6.4的方法进行功能试验。

- 6.13.2  碰撞（运行）试验

受试样品按GB/T 2423.6中规定进行试验，按照6.3、6.4的方法进行功能试验。

- 6.14  电磁兼容性试验

- 6.14.1  静电放电抗扰度试验

按照GB/T 17626.2的规定进行试验布置，按照6.3、6.4的方法进行功能试验。

- 6.14.2  射频电磁场辐射抗扰度试验

按照GB/T 17626.3的规定进行试验布置，按照6.3、6.4的方法进行功能试验。

- 6.14.3  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照GB/T 17626.4的规定进行试验布置，按照6.3、6.4的方法进行功能试验。

# 7  检验规则

- 7.1  型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或老产品转厂生产时的试制定型；

- 正式生产后，产品的结构、主要部（器）件、生产工艺等有较大改变，可能影响产品性能或正式投产满5年；

- 产品停产1年以上，恢复生产；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

- 国家有关质量监督部门依法提出进行型式检验的要求；

- 发生重大质量事故；

- 其他规定的情况；

按表5的规定进行型式检验，若检验结果全部符合本文件要求，则判定为型式检验合格，若有任意一项不符合本文件要求，则判定为型式检验不合格。

- 7.2  出厂检验

在产品出厂前，制造厂家应按照表5的规定进行出厂检验，若检验结果全部符合本文件要求，则判定为出厂检验合格，若有任意一项不符合本文件要求，则判定为出厂检验不合格。

表5  试验项目表

| 序号 | 试验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.1 | 6.2 | ● | ● |
| 2 | 主要部件性能 | 5.2 | 6.2 | ● | ● |
| 3 | 误差 | 5.3.2 | 6.3 | ● | ● |
| 4 | 高低压报警 | 5.3.3 | 6.4 | ● | ● |
| 5 | 低温报警 | 5.3.4 | 6.5 | ● | ● |
| 6 | 压力波动变化 | 5.3.5 | 6.6 | ● | ● |
| 7 | 周期压力上报 | 5.3.6 | 6.7 | ● | ● |
| 8 | 本机故障报警 | 5.3.7 | 6.8 | ● | ● |
| 9 | 耐压强度 | 5.3.8 | 6.9 | ● | ● |
| 10 | 交变负荷 | 5.3.9 | 6.10 | ● | -- |
| 11 | 绝缘电阻 | 5.3.10 | 6.11 | ● | ● |
| 12 | 气候环境耐受性 | 5.3.11 | 6.12 | ● | -- |
| 13 | 机械环境耐受性 | 5.3.12 | 6.13 | ● | -- |
| 14 | 电磁兼容性 | 5.3.13 | 6.14 | ● | -- |
| 注：“●”表示应试验项目，“--”表示不试验项目。 |  |  |  |  |  |

# 8  标志、包装、贮存

- 8.1  标志

产品标志应至少包括以下内容：

- 产品名称和产品型号；

- 产品主要技术参数（测量精度、量程、防护等级、电源参数等）；

- 产品分类类型；

- 制造商名称和地址；

- 制造日期及产品编号；

- 产品执行标准。

- 8.2  包装

探测器出厂时应有完整的包装，包装箱上应有符合GB/T 191的“小心轻放”、“防潮”等标志，包装应安全可靠、便于运输和贮存，应防潮防水。

应按照国家有关标准的要求，随产品交付时提供产品合格证明、使用说明书、保修证明等文件。

- 8.3  贮存

存放产品的仓库环境温度为-40℃～85℃，相对湿度不大于90%，室内无酸、碱及腐蚀性气体，无强烈的机械振动、冲击、强磁场。

# 9  使用说明书

使用说明书的内容应符合GB/T 9969的要求。